上海市市场监管局发布LED灯具监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对拼多多、唯品会、京东、天猫和淘宝5家网络交易平台30家企业销售的23个品牌40批次LED灯具进行了监督抽查。经检测，有11批次不合格，不合格检出率为27.5%。检测项目涉及耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、辐射骚扰或辐射电磁骚扰等11项。本次抽查不合格项目是标记、结构、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、骚扰电压、谐波电流限值8项。

一是结构不合格，有1批次。上海小燕科技有限公司在天猫销售的标称由深圳市莱威光电子有限公司生产（或供货）的固定式灯具（LED吸顶灯）（规格型号：LV2306215 220V-240V～ 50-60Hz 额定功率：18W（36×0.5W/LED模块） 2800-6500K），产品标称为不可替换光源，实测产品在不破坏灯具情况下可以触及带电部件（标准要求带有不可替换光源的灯具，除非破坏灯具或者其他部件，不可能替换和（或）触及带电部件），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，消费者在打开灯具光源腔后可能触及带电部件，导致触电危害。

二是爬电距离和电气间隙不合格，有2批次。如上海田羚节能科技有限公司在京东销售的标称由上海源方节能科技有限公司生产（或供货）的“”牌LED吸顶灯（规格型号：NP-BL048  220V～ 50Hz 功率：48W；生产日期/批号：2022.10），灯具中LED模块输入端的正负极之间爬电距离实测值为1.0mm（标准值应≥2.46mm）、电气间隙实测值为1.0mm（标准值应≥1.74mm），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，不同极性之间距离不足，可能导致线路故障，发生短路危险。

三是外部接线和内部接线不合格，有2批次。如上海晶飞灯饰有限公司在天猫销售的标称上海晶飞灯饰有限公司生产（或供货）的“”牌LED天花灯/筒灯（规格型号：JFTHD/JFTD  AC85～220V /50Hz 5W 3500K；生产日期/批号：2022年），实测灯具外部软线的标称导体截面积为0.5mm²（标准值应为0.75mm²），软线固定架测试后的标记位移＞2mm（标准值应≤2mm），与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，使用截面积不足的导线，导线机械强度不足容易发生触电危险，同时也可能使导线过热，容易引发火灾；软线固定架不合格，可能会导致连接到接线端子的导体受到应力、绞扭或磨损保护层，容易发生触电危险。

四是防触电保护不合格，有3批次。如上海言颜照明电器有限公司在淘宝销售的标称由佛山市帝道照明科技有限公司生产（或供货）的“”牌铸系列LED筒灯（规格型号：JC-LTD0106  AC220-240V 50/60Hz 6W 6000K；生产日期/批号：2019.07），II类灯具的光源模块为铝基板（基本绝缘），可以触及到金属外壳，与国家强制性标准不符。该指标不合格，当消费者碰到金属外壳时，可能发生触电危险。

五是绝缘电阻和电气强度不合格，有3批次。如上海翰莎国际贸易有限公司在天猫销售的标称由上海绿源电器有限公司生产（或供货）的“”牌固定式LED灯具（规格型号：LN-LED-18W 220-240V 50/60Hz 额定功率：18W；生产日期/批号：2022-08），灯具带电部件（灯具输入端）与灯具的金属部件之间施加1480V电压时击穿，与国家强制性标准不符。该指标不合格，灯具带电部件与灯具的金属部件之间的绝缘性能不够，可能发生触电危险。

六是骚扰电压（电源端子）不合格，有4批次。如杭州萧山锦镪灯具店在拼多多销售的标称由江门市开乐照明电器有限公司生产（或供货）的精品系列-LED吸顶灯（规格型号：KL-16W1

220V～ 50Hz 额定功率：16W（32×0.5W/LED模块）；生产日期/批号：2022.05），骚扰电压（电源端子）在0.1680MHz的准峰值实测为97.30dBμV（标准值应≤65.06dBμV），在0.2243MHz的准峰值实测为94.89dBμV（标准值应≤62.66dBμV），在0.2783MHz的准峰值实测为93.64dBμV（标准值应≤60.87dBμV），在0.2220MHz的平均值实测为79.58dBμV（标准值应≤52.74dBμV），在0.2783MHz的平均值实测为77.64dBμV（标准值应≤50.87dBμV），在0.1658MHz的平均值实测为82.25dBμV（标准值应≤55.17dBμV），与标准要求不符。该指标不合格，当灯具的骚扰电压超过限值，可能影响同一线路中电子电器设备的正常工作，导致设备控制失灵和误动作。

七是标记不合格，有7批次。如上海言颜照明电器有限公司在淘宝销售的标称由佛山市帝道照明科技有限公司生产（或供货）的“”牌铸系列LED筒灯（规格型号：JC-LTD0106  AC220-240V 50/60Hz 6W 6000K；生产日期/批号：2019.07），产品标记缺失Ⅱ类符号、功率因数、电源电流和当光源损坏时的处理方式等信息，与标准要求不符。该指标不合格，不能有效提醒消费者正确使用产品。

八是谐波电流限值不合格，有1批次。上海源方节能科技有限公司在京东销售的标称由上海源方节能科技有限公司生产（或供货）的“”牌LED吸顶灯（规格型号：NP-BXG048 220V～ 50Hz 功率：48W；生产日期/批号：2022.9），谐波电流项目在所有奇次谐波的实测值均超过标准的相应限值，与国家强制性标准要求不符。该指标不合格，会增加用电设备损耗，降低使用效率；加速绝缘材料的老化，设备寿命缩短；引起电路并联或串联谐振，造成元件损耗和设备损坏等。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购LED灯具时，应注意以下几点：

一、输入电压为220V的LED灯具为强制性认证产品，获得CCC证书后才能生产和销售。购买LED 灯具时，应查看产品标识是否齐全，应标注厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率、CCC标志等信息，也可登录认监委网站查阅相关生产企业的证书信息，核对产品是否通过国家CCC认证，灯具电源线也应有CCC安全认证标志。另外，应查看电源线与产品连接处是否松动、可移动，应固定紧实，不可被拉动、推入或扭转。

二、查看LED灯具光源是否可替换，应有明确的标识告知用户产品光源的可替换性，对于不可替换光源的产品，应避免灯具故障时随意打开灯罩触摸内部的带电部件。

三、浴室用镜前灯等有防水要求的，应购买有带IP数字的产品。IP代表产品的防尘防水能力，如IP43代表灯具可以抵挡1mm宽度小物体进入和普通溅水的抵御能力。对于可移式LED灯具，灯具在正常工作状态下，把灯具抬到6°左右的角度，应不移动或者翻倒。