上海市市场监管局发布防爆灯具监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对奉贤、宝山2个区以及1688、天猫2家网络交易平台9家企业销售的9个品牌防爆灯具进行了监督抽查。经检测，有7批次不合格。检测项目包括抗冲击试验、电气间隙、爬电距离、隔爆接合面、外壳耐压试验以及内部点燃的不传爆试验等11项。本次抽查不合格项目是抗冲击试验、隔爆接合面、外壳耐压试验、电气间隙和爬电距离。

一是抗冲击试验不合格，有4批次。该项目不合格，可能引燃爆炸危险环境，存在安全隐患。

二是隔爆接合面不合格，有4批次。该项目不合格，可能导致隔爆型灯具内部发生爆炸时，火焰从隔爆接合面传出，点燃外部爆炸危险环境，存在安全隐患。

三是外壳耐压试验不合格，有2批次。该项目不合格，可能导致隔爆型灯具内部发生爆炸外壳损坏，进而火焰传出点燃外部爆炸危险环境，存在安全隐患。

四是电气间隙不合格，有2批次。该项目不合格，容易引起火花，点燃爆炸性气体环境，发生爆炸。

五是爬电距离不合格，有2批次。该项目不合格，容易引起火花，点燃爆炸性气体环境，发生爆炸。

根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市市场监管部门提醒在选购防爆灯具时，应注意以下几点：

一、应仔细查看铭牌。防爆灯具的铭牌内包含了防爆标志和防爆合格证编号，还应标有制造商的名称、产品型号标识、电气参数以及使用环境温度等。没有铭牌信息，产品质量没有保障。

二、应查看强制性产品认证标志。防爆灯具是列入国家强制性安全认证目录的产品，应获得CCC认证，并在产品显著位置加贴“CCC”认证标志，无“CCC”认证产品，不能在市场上销售。

三、应根据使用环境选择正确的防爆类型。